Общие итоги деятельности  Северо-Европейского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и  радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

за 2023 год

В 2023 году Северо-Европейское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора) осуществляло государственный надзор за: соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обеспечению ядерной и радиационной безопасности; соблюдением требований норм и правил в области использования атомной энергии; выполнением условий действия лицензий на осуществление деятельности и разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии; организацией и состоянием хранения и учета ядерных материалов и радиоактивных веществ; обращением с радиоактивными отходами; обеспечением физической защиты ядерных материалов и установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов; обеспечением необходимого уровня квалификации работников, осуществляющих руководство, обеспечивающих ведомственный контроль за безопасностью и ведущих технологический процесс на объектах использования атомной энергии; проектированием объектов использования атомной энергии, конструированием и изготовлением оборудования для этих объектов; за технической безопасностью ядерно- и радиационно - опасных объектов, а также осуществлением надзора за государственным строительным надзором при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии.

В 2023 году во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 года № 373 «Об утверждении положения о режиме постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии» и приказа Ростехнадзора от 15 июня 2012 года № 340 «Об организационных мероприятиях по введению режима постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии» осуществлялся постоянный государственный надзор на объектах использования атомной энергии, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 года № 610-р ( в редакции от 21 марта 2022 года).

В 2023 году Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора продолжило работу по выполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы,  сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду.

В соответствии с предоставленной Ростехнадзором компетенцией Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора выдавало лицензии на виды деятельности в области использования атомной энергии и разрешения персоналу поднадзорных организаций на право ведения работ в области использования атомной энергии. Указанная деятельность осуществлялась на территории 13 субъектов Российской Федерации.

Основные направления работы определялись планами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2023 год,  Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц на 2023, сводным планом проведения органов государственной власти на 2023 и планом работы Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2023 год.  На основе этих планов разрабатывались планы работы Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора и его отделов на соответствующий месяц.

Нарушения в работе поднадзорных ядерно- и радиационно опасных объектов в 2023 году

Атомные станции

В отчётный период произошло 17 учётных нарушений в работе блоков атомных станций, из них:	 на Курской атомной станции - 5; на Ленинградской атомной станции (с учётом АЭС-2) - 10; на Смоленской атомной станции – 2. По сравнению с 2022 годом число нарушений в работе блоков АС в 2023 году уменьшилось на 2 (на 10 %). Наблюдается тенденция к повышению «тяжести» нарушений по категориям нарушений.

- В ходе нарушений допускались ошибки персонала (10), произошло 28 отказов элементов систем. При расследовании нарушений выявлено 4 недостатка эксплуатационных процедур. По результатам расследования разрабатывались и принимались предупреждающие и корректирующие меры.

- К наиболее значимым с точки зрения безопасности нарушениям в работе блоков АС относятся следующие нарушения:

- 1)	19.05.2023. Энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2. Нарушение пределов безопасной эксплуатации по снижению уровня пароводяной смеси в ПГ-3 и по снижению уровня теплоносителя в КД по причине сбоя в работе коммутатора SW99 в приборной стойке 10CRD54, последующих множественных отказов по причине нарушения сетевого информационного обмена автоматического управления исполнительными механизмами, нарушение предела безопасной эксплуатации по снижению давления над активной зоной (относительного) по причине избыточной работы защиты «течь из 1-го контура во 2-ой», а также нарушение предела безопасной эксплуатации по снижению давления пара на выходе из парового коллектора ПГ-2 (относительного) из-за технологических недостатков алгоритма работы дополнительной диверсной системы защит. Последствием нарушения является: нарушение пределов безопасной эксплуатации; недовыработка электрической и тепловой энергии.

- 2)	07.08.2023. Энергоблок №3 Смоленской АЭС. Автоматический останов реакторной установки энергоблока № 3 в режиме быстрого снижения мощности РУ до полного заглушения ( БСМ ) вследствие отключения блочного трансформатора 5-6Т действием защиты контроля изоляции ввода ( КИВ ) из-за снижения сопротивления изоляции относительно "земли" измерительного вывода высоковольтного ввода фазы "В" трансформатора в устройстве присоединения для контроля состояния вводов высоковольтного оборудования типа DB-2/M42x1,5/K7/L. Последствиями нарушения являются: время простоя блока 133,9 часов (недовыработка электрической и тепловой энергии).

- 3)	12.07.2023. Энергоблок №3 Ленинградской АЭС. Снижение тепловой мощности энергоблока № 3 на 54 % от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, в режиме быстрого управляемого снижения мощности реактора (БУСМ-1) по факту отключения оперативным персоналом ТГ-5 из-за неплотности уплотнительной прокладки фланцевого соединения трубопровода подвода силового масла к сервомотору СК-51. Последствием нарушения является недовыработка электрической и тепловой энергии.

- 4)	14.07.2023 Энергоблок №4 Курская АЭС. Срабатывание аварийной защиты по превышению общей мощности реактора (АЗМ-О) на энергоблоке № 4 после заглушения реактора по причине недостоверного сигнала «превышение общей мощности реактора в пусковом диапазоне». Последствиями нарушения: Нарушение пределов, условий безопасной эксплуатации – не было. Выхода радиоактивных веществ за установленные границы – не было. Облучения персонала – не было. Загрязнения радиоактивными веществами систем (элементов), помещений и площадки АС, территории за пределами площадки АС – не было. Сбросов (выбросов) вредных (нерадиоактивных) веществ в окружающую среду – не было. Время до восстановления мощности энергоблока АС или пере-простоя энергоблока в ремонте – не было. Недовыработка электрической энергии – не было. Поврежденное, отказавшее оборудование – не было.

- 5)	29.08.2023. Энергоблок № 4 Ленинградской АЭС. Нарушение условия безопасной эксплуатации в части невыполнения действий по заглушению реактора через 1 час при невозможности устранить течь воды через прокладку разъема сервопривода СУЗ ячейки 34-43, с последующей разгерметизацией разъемного соединения сервопривода по причине неправильных действий персонала и последующим заглушением реактора персоналом в режиме быстрого снижения мощности (БСМ). Последствиями нарушения являются: нарушение условий безопасной эксплуатации (нарушение требований п.п. 10.6.4 и 5.15 «Технологического регламента по эксплуатации энергоблока № 4 Ленинградской АЭС с реактором РБМК-1000» инв. № 2СТУ-011-Р-12); недовыработка электрической и тепловой энергии.

- Со стороны отделов инспекций ЯРБ на АЭС в рамках постоянного государственного надзора был обеспечен контроль за работой комиссий по расследованию нарушений в работе АС: установленные нормами и правилами  процедуры и сроки проведения расследований нарушений соблюдались.

Исследовательские ядерные реакторы и установки

В отчетный период на поднадзорных объектах использования атомной энергии по направлению исследовательские ядерные установки (ИЯУ) аварий, нарушений в работе ИЯУ не зафиксировано.

На поднадзорных объектах радиационный контроль и радиационная безопасность в основном соответствуют требованиям НД.

Нарушений при хранении и обращении с ядерным топливом на поднадзорных объектах не было.

На ИЯУ нарушений герметичности резервуаров по хранению жидких радиоактивных отходов (ЖРО)  и спецканализаций не было.

Случаев превышения допустимых установленных показателей по удельной активности характерных радионуклидов в контрольных пробах грунтовых вод за 2023 год не обнаружено.

Сбор, временное хранение, учет и контроль низко и средне активных твердых радиоактивных отходов (ТРО) на ИЯУ осуществлялось в соответствии с эксплуатационными требованиями.

В 2023 году на поднадзорных ИЯУ выбросов и сбросов радиоактивных веществ, количество которых превышало допустимые пределы, не зафиксировано.

Объекты ядерного топливного цикла

В отчётном периоде на поднадзорных объектах использования атомной энергии по направлению топливного цикла, аварий и пострадавших не было, нарушений в работе объектов ЯТЦ не зафиксировано.

В целом, состояние безопасности при осуществлении разрешённых видов деятельности на предприятиях ЯТЦ в отчётном периоде по результатам надзора может быть оценено как «удовлетворительное».

Ядерно-энергетические установки судов и объекты их жизнеобеспечения

В 2023 году на поднадзорных отделу объектах использования атомной энергии по направлению установки судовые (УС) аварий и пострадавших не было, зафиксировано 28 нарушений в работе объектов атомного флота.

Так:

- 02.01.2023 в 13.20 на атомном ледоколе «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-1 - самопроизвольная остановка насоса 3-го контура № 3 ЦН-103 Р/II-ОМ5 из-за выхода из строя верхнего подшипника электродвигателя.

- 03.01.2923 в 08.30 на атомном лихтеровозе «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ - негерметичность трубной системы ПГ-28 суд. № 2 из-за износа оборудования или заводского дефекта. ПГ № 2 отключен двойной запорной арматурой по питательной воде и пару.

- 27.01.2023 года в 05.18 на атомном ледоколе пр. 22220 «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» произошло нарушение в работе РУ-1 остановка ЦНПК-2, классифицируемое, в соответствии с НП-088-11, как П4 – снижение мощности реакторной установки, вызванное нарушением в работе систем (элементов) оборудования ядерной установки или неправильными действиями работников, либо внешним воздействием. Ограничение мощности РУ-1 85% Nном. Причина – выход из строя преобразователя частоты ЦНПК-2.

- 13.02.2923 в 12.30 на атомном ледоколе «Ямал» ФГУП «Атомфлот» произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-2 негерметичность трубной системы ПГ-28 суд. № 4 из-за износа оборудования или заводского дефекта. ПГ-4 отключен двойной запорной арматурой по питательной воде и пару, автоматически введено ограничение мощности РУ-2 75% Nном.

- 13.02.2023 в 12.44 на атомном ледоколе пр. 22220 «Урал» ФГУП «Атомфлот» в точке с координатами 70о32,43N/083о21,56Е произошло нарушение в работе РУ-1/2 срабатывание АЗ об/б по сигналу «Питание аппаратуры СУЗ» вследствие снижения давления в главном паропроводе, срабатывания АЗ ГТГ-1/2 и обесточивания ГРУ-1/2.

- 27.03.2923 в 13.30 на атомном лихтеровозе «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ - негерметичность трубной системы ПГ-28 суд. № 3 из-за износа оборудования или заводского дефекта. ПГ № 3 отключен двойной запорной арматурой по питательной воде и пару.

- 31.03.2023 в 11.14 на атомном ледоколе пр. 22220 «Урал» ФГУП «Атомфлот» произошло нарушение нормальной эксплуатации выход из строя ДУУ (дроссельно-увлажняющее устройство) ГТГ-1 с поступлением пара в машинное отделение. Классифицируемое, в соответствии с НП-088-11, как П4.

- 10.05.2023 в 08.31 на атомном ледоколе пр. 22220 «Арктика» ФГУП «Атомфлот» произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-1/2 срабатывание АЗ ЯР об/б. при исчезновении электропитания аппаратуры СУЗ по сигналу «Питание аппаратуры СУЗ», предварительно классифицируемое как П4. Причина происшествия – отключение генераторных автоматов ГТГ № 1/2.

- 17.05.2023 в 00.12 на атомном ледоколе пр. 22220 «Арктика» ФГУП «Атомфлот» произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-1/2 срабатывание АЗ ЯР об/б. при исчезновении электропитания аппаратуры СУЗ по сигналу «Питание аппаратуры СУЗ», предварительно классифицируемое как П4. Причина происшествия – отключение генераторных автоматов ГТГ № 1/2.

- 18.05.2023 в 04.35 на атомном ледоколе пр. 22220 «Урал» ФГУП «Атомфлот» произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-1/2 срабатывание АЗ ЯР об/б. при исчезновении электропитания аппаратуры СУЗ по сигналу «Питание аппаратуры СУЗ», предварительно классифицируемое как П4. Причина происшествия – обесточение ГРЩ-1,2 в результате срабатывания АЗ1 ГТГ2 и последующего АЗ1 ГТГ1 по снижению вакуума в ГК.

- 04.06.2023 в 08.30 на атомном ледоколе «Ямал» ФГУП «Атомфлот» произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-2 течь теплоносителя 1-го контура в защитную оболочку (малая), предварительно классифицируемое как П2.

- 12.06.2023 в 09.45 на атомном ледоколе «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-2 - негерметичность трубной системы ПГ-28 суд. № 8, предварительно классифицируемое как П4.

- 15.06.2023 в 11.10 на атомном ледоколе «Ямал» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-1 - негерметичность трубной системы ПГ-28 суд. № 1, предварительно классифицируемое как П4.

- 29.06.2023 в 09.21 на атомном ледоколе «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ срабатывание АЗ ЯР по сигналу «Р мин» предварительно классифицируемое как П4. Причина происшествия – при проведении регламентных проверок по переключению электропитания панели 5 ЩППУ 2 произошло несанкционированное опускание ЦКГ на 60 мм, что привело к снижению температуры и давления 1 контура.

- 15.07.2023 в 17.45 на атомном ледоколе «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ - негерметичность трубной системы ПГ-28 суд. № 3, предварительно классифицируемое как П4.

- 08.08.2923 в 12.55 на атомном ледоколе «Таймыр» ФГУП «Атомфлот» произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ, негерметичность трубной системы ПГ-28 суд. № 1 из-за износа оборудования или заводского дефекта. ПГ-1 отключен двойной запорной арматурой по питательной воде и пару, автоматически введено ограничение мощности РУ 75% Nном. Пределы безопасной эксплуатации ЯЭУ не превышены, радиационная обстановка в норме. Классифицируемое, в соответствии с НП-088-11, как П4.

- 09.09.2023 в 09.30 на атомном ледоколе «Ямал» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ – выявлена неисправность сигнального кабеля первичного преобразователя АДАУ-1П-02, входящего в состав уровнемера теплоносителя 1 контура КО №4, предварительно классифицируемое как П4.

- 23.09.2023 в 13.45 на атомном ледоколе «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-1 – выявлено превышение солесодержание конденсата пара за технологическим конденсатором ТК1-8.1 более 1 мг/л, предполагается негерметичность трубной системы, предварительно классифицируемое как П4.

- 28.09.2023 в 12.40 на атомном ледоколе «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло происшествие, классифицируемое в соответствии с НП-088-11, как П4 – повреждение важного для безопасности оборудования и/или трубопроводов, не приведшее к аварии, в том числе выявленное при ремонте. Причина происшествия - нарушение герметичности цистерн ЖРО №№1,2,3. \

- 29.09.2923 в 10.30 на атомном ледоколе «Таймыр» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ, негерметичность трубной системы ПГ-28 суд. № 2 из-за износа оборудования или заводского дефекта. ПГ-2 отключен двойной запорной арматурой по питательной воде и пару. Классифицируемое, в соответствии с НП-088-11, как П4.

- 27.10.2023 в 09.15 на атомном ледоколе «Ямал» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-1, негерметичность сильфонной арматуры газоудаления из системы первого контура РУ-1 из-за износа поверхностей уплотнения. Классифицируемое, в соответствии с НП-088-11, как П4.

- 27.10.2023 в 21.48 на атомном ледоколе «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-2, срабатывание АЗ при проведении НФИ. Причина происшествия – снижение периода менее 15 секунд. Классифицируемое, в соответствии с НП-088-11, как П4.

- 31.10.2023 в 05.29 на атомном ледоколе «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-2, срабатывание АЗ по сигналу «Снижение расхода питательной воды». Причина происшествия – отказ привода клапана ПК-4. Классифицируемое, в соответствии с НП-088-11, как П2.

- 31.10.2023 в 19.50 на атомном ледоколе «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-1, срабатывание АЗ по сигналу «Стоп 3-4 ЦНПК БЧВ». Вероятная причина происшествия – ошибка программного обеспечения преобразователей частоты ЦНПК. Классифицируемое, в соответствии с НП-088-11, как П2.

- 05.11.2023 в 15.50 на атомном ледоколе «Ямал» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-2 - негерметичность трубной системы ПГ-28 суд. № 8, предварительно классифицируемое как П4..

- 15.11.2023 в 13.45 на атомном ледоколе «Ямал» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-2 – неплотность нажимного фланца дренажной трубы, предварительно классифицируемое как П4.

- 17.11.2023 в 14.30 на атомном ледоколе «Ямал» ФГУП «Атомфлот» в порту г. Мурманск произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-2 – негерметичность арматуры системы дренажно-контурных вод и арматуры системы газоудаления, предварительно классифицируемое как П4.

- 18.12.2023 в 01.40 на атомном ледоколе «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» в точке с координатами 73о47,2'N/074о21,12’Е произошло нарушение нормальной эксплуатации РУ-1 течь теплоносителя 1-го контура в 3 контур, классифицируемое как П2.

Пределы безопасной эксплуатации ЯЭУ не превышены, радиационная обстановка нормальная.

Количество нарушений, зарегистрированных в отчетном периоде

| Категории нарушений | Авария |  |  |  | Происшествие |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | A3 | A4 | П1 | П2 | П3 | П4 | Всего: |
| 2022 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 21 | 23 |
| 2023 | - | - | - | - | - | 4 | - | 24 | 28 |

За  аналогичный период 2022 год на поднадзорных объектах использования атомной энергии по направлению установки судовые (УС) аварий и пострадавших не было, зафиксировано 53 нарушения в работе, из них  23 нарушения в работе объектов атомного флота, 14 нарушений в работе ПЭБ проекта 20870 «Академик Ломоносов»,  16 нарушений в работе при сооружении (строительстве) 2-го серийного ледокола проекта 22220 «Урал» на АО «Балтийский завод».

Происшествия при эксплуатации объектов использования атомной энергии ФГУП «Атомфлот»:

|  | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Всего происшествий | 23 | 28 |
| Происшествий, связанных с неплотностью парогенераторов | 07 | 09 |
| Срабатывание АЗ или ЭСМ | 07 | 09 |
| По другим причинам | 09 | 10 |

По сравнению с аналогичным периодом 2022  года количество нарушений в работе ЯЭУ судов в 2023 уменьшилось  почти в 1,5 раза (с 53 нарушений до 28).

Основными причинами происшествий являются недостатки проектирования, конструирования и изготовления, технологические дефекты трубной системы парогенераторов типа ПГ-28 и ПГ-28С. Принимаемые меры по устранению дефектов – ремонт или глушение негерметичных секций ПГ силами эксплуатирующих организаций.

Отключение секций парогенераторов снижает паропроизводительность установки и увеличивает перегрев активных зон реакторов. В связи с этим имеют ограничения по мощности реакторов следующие атомные суда:

Все отказы парогенераторов связаны с межконтурной течью трубной системы и выявлены в районе сварного шва, соединяющего переходную втулку и питательную трубу секции на глубине порядка 200 мм. Данный вид отказа квалифицируется как нарушение нормальных условий эксплуатации. Локализуется такой отказ отключением парогенератора по питательной воде и пару двойной запорной арматурой, что позволяет исключить ухудшение радиационной обстановки и вредное воздействие на окружающую среду и эксплуатирующий персонал. После отключения негерметичного ПГ дальнейшая эксплуатация реакторной установки продолжается при пониженном уровне мощности. По возвращении судна в базу производится поиск, глушение или ремонт негерметичной секции ПГ.

ФГУП «Атомфлот» по каждому нарушению разрабатывает корректирующие меры по их предупреждению в соответствии с «Положением о порядке расследования и учета нарушений в работе судов с ядерными установками и радиационными источниками» НП-088-11. Контроль реализации корректирующих мер осуществляется инспекторским составом отдела в ходе проведения мероприятий по контролю.

На ФГУП «Атомфлот» внедрена технология ремонта дефектных секций ПГ-28 без глушения, т.е. без снижения парогенерирующей способности установки.

Нарушений за отчетный период, имеющих своим следствием выбросы и сбросы радиоактивных продуктов не было.

Состояние ядерной и радиационной безопасности в поднадзорных организациях и поднадзорных объектах использования атомной энергии удовлетворительное и обеспечивает безопасное ведение ядерно- и/или радиационно-опасных работ на объектах использования атомной энергии.

Радиационно-опасные объекты организаций народного хозяйства.

В отчетном периоде в работе РОО произошло 6 нерадиационных происшествий класса П-2 (в 2022– 4).

1. Центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов отделения «Сайда-губа» Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала ФГУП «ФЭО»:

- 07.03.2023 в 11 ч. 00 мин. на пункте долговременного хранения реакторных отсеков отделения Сайда-губа СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «ФЭО», обнаружен разрыв сварных швов приваренного к днищу упаковки крана слива дренажной жидкости на блок-упаковке а/л «Сибирь». Нарушение герметичности крана слива дренажной жидкости блок-упаковки а/л «Сибирь» по причине низкотемпературной кристаллизации конденсационной жидкости.

Пострадавших, подвергшихся облучению нет.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды отсутствует, выхода радиоактивных материалов нет.

Причина нарушения - человеческий фактор.

2. Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной онкологический диспансер»

02 мая 2023 года при разборе подвальных помещений инженерами БУЗ ВО «ВООД» был обнаружен неучтенный объект со знаком «Радиационная опасность» - пустой транспортный (аварийный) контейнер РП-2 для ЗРИ гамма-терапевтического аппарата «Агат-ВУ». Перезарядный защитный контейнер КП-2 входит в состав упаковочного комплекта транспортного УКТ1А-80-6/1М, внутри корпуса КП-2 – радиационная защита из обедненного урана (150 кг). Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения на поверхности контейнера – 8,4 мкЗв/ч.

Аппарат «Агат-ВУ», в комплект которого входил обнаруженный контейнер КП-2, списан Актом № 000207 от 19.12.2016. Контейнер КП-2 не был своевременно передан на утилизацию, и остался без контроля на территории БУЗ ВО «ВООД».

Радиационного воздействия на персонал и окружающую среду не зафиксировано. Пострадавших при инциденте нет.

3. Филиал ООО «Шлюмберже Восток» г. Усинск.

15 августа 2023 года в 14 часов 15 минут произошло возгорание сухой травы на открытой площадке территории хранилища радиационных источников.

Радиационное воздействие на персонал и население отсутствует;

Радиоактивное загрязнение объектов окружающей среды отсутствует.

Пострадавших нет.

Возгорание ликвидировано, причиной возгорания является сухая трава.

Участок открытой площадки территории хранилища радиационных источников зачищен от сухой травы.

4.ООО «ТНГ-Коми ГИС.

25 сентября 2023 года в 23 часа 30 минут на скважине № 831 Возейского месторождения на территории Республики Коми при проведении геофизических работ произошел прихват скважинного прибора СГДТ-100М с ЗРИ на основе радионуклида Cs 137 зав.№ ХР7 активностью 0,2 Ки (7,4Е+9 Бк).

Пострадавших, подвергшихся облучению, нет.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды отсутствует.

Принятые меры по ликвидации последствий нарушения – проводятся ловильные работы;

5. ООО «ТНГ-КомиГИС.

04 декабря 2023 года в 23 часа 00 минут на скважине № 20095 Усинского месторождения на территории Республики Коми при подъеме из скважины оборудования на глубине 1829 метров произошел обрыв компоновки, содержащей прибор ННКт с ЗРИ на основе радионуклида Pu-238/Be активностью 4,22 Ки (1,56Е+11 Бк) и прибор ГГК-П с ЗРИ на основе радионуклида Cs137 активностью 0,38 Ки (1,39Е+10 Бк).

Пострадавших, подвергшихся облучению, нет.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды отсутствует.

06.12.2023 в 16 ч. 30 мин. геофизическая компоновка с приборами ННКт с ЗРИ типа ИБН-8-5 зав.№219 и ГГК-П с ЗРИ типа ИГИ-Ц-4-2 зав.№3ТН извлечена из скважины.

6. АО «Ковдорский ГОК.

14 декабря 2023 года в 13 часов 25 минут произошло локальное возгорание на участке флотации (флотосекция №6) Обогатительного комплекса АО «Ковдорский ГОК», в котором размещены радиационные источники (плотномеры типа ИПБ-1К-7), содержащие в своем составе радионуклидные источники 5 категории радиационной опасности на основе радионуклида Na-22.

Возгорание произошло в результате нарушений правил ведения сварочных работ.

Радиационные источники, содержащие в своем составе радионуклидные источники 5 категории радиационной опасности, установлены на безопасном расстоянии, ограждены от горящего оборудования участка бетонными стенами.

Пострадавших, подвергшихся облучению, нет.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды отсутствует.

В результате выявленных происшествий радиационного воздействия на персонал и радиоактивного загрязнения окружающей среды не было.

К наиболее «неблагополучным» организациям следует отнести ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».

Проблемы обеспечения безопасности ФГУП РНЦ «Прикладная химия», по состоянию на 31.12.2023, определяются следующим:

- сооружения, системы, устройства и механизмы радиохимического производства (РХП) выработали установленный ресурс, подлежали реконструкции в соответствии с Федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» (п.149 ФЦП, Реабилитация и реконструкция радиохимического производства ФГУП РНЦ «Прикладная химия»);

- в хранилище ТРО накоплено большое количества РАО (до 1450 м3 суммарной активностью 505,4 Ки).

Основная часть нарушений требований норм и правил, условий действия лицензий приходится на организации, осуществляющие эксплуатацию радиационных источников. Это объясняется распространением на их деятельность требований норм и правил по обеспечению всех видов безопасности объектов.

При этом большая часть нарушений выявляется по категории объектов – комплексы, в которых содержатся радиоактивные вещества.

Политика, проводимая администрациями территорий и организациями, поднадзорными Управлению, в области обращения с РАО, в целом, направлена на выполнение требований федерального законодательства, органов государственного регулирования безопасности в области использования атомной энергии по сдаче всех видов РАО в установленном порядке на специализированные пункты хранения РАО. Однако фактическое состояние обращения с РАО продолжает оставаться тревожным.

На РОО поднадзорных организаций, проводится большая работа по проведению технического обслуживания оборудования, систем и элементов, важных для безопасности с целью восстановления ресурсных показателей, определения новых сроков эксплуатации.

В целом, состояние систем и элементов, важных для безопасности, соответствует проектным требованиям.

Оценка состояния РБ на РОО в 2023 году признана  удовлетворительной.

Системы учета, контроля и физической защиты ядерных материалов

Общее состояние систем УК ЯМ в проверенных отделами Управления организациях в основном соответствует требованиям федеральных норм и правил ведения учёта и контроля ядерных материалов.

Состояние ФЗ ЯМ и У в проверенных отделами Управления организациях в основном соответствует требованиям  федеральных норм и правил и иных руководящих документов по обеспечению физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов.

Все это позволяет поднадзорным ядерным объектам осуществлять деятельность в области использования атомной энергии в соответствии с условиями выданных лицензий Ростехнадзора.

На данном слайде можно увидеть сравнительные показатели нарушений, в работе поднадзорных объектов за 2021 -2023 годы.

Ядерных и радиационных аварий, происшествий и других нарушений с выходом в окружающую среду радиоактивных веществ в 2023 году не было. По всем выявленным  происшествиям (нарушениям в работе) на поднадзорных Управлению объектах использования атомной энергии проведены расследования и приняты корректирующие меры.

Ежегодный план проведения плановых проверок на 2023 год выполнен.

Выполняя возложенные надзорные функции, в 2023 году Управлением проведено 1716 проверок (инспекций) (в 2022 году -2146), из них плановых –93 (в 2022 году -107), остальные проверки – внеплановые, включая контрольные мероприятия и оперативные проверки в рамках постоянного надзора на объектах использования атомной энергии, а также проверки при осуществлении государственного строительного надзора. Внеплановые проверки проводились в установленном законодательством порядке.

Мероприятия, намеченные планами работ, выполнены: из 98 запланированных на 2023 год проверок, утвержденных ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц на 2023 год и сводным планом проверок органов государственной власти на 2023 год, проведены 93 проверки.

Четыре проверки были исключены из ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2023 год в установленном порядке, из которых 1 плановая инспекция исключена в связи с отсутствием деятельности в рамках заявленного вида деятельности; 2- в связи с прекращением деятельности  юридического лица в области использования атомной энергии   и 1 проверка –исключена из плана ввиду прекращения действия лицензии на деятельность в ОИАЭ. Также 1 проверка была не проведена ввиду отсутствия юридического лица по месту проведения проверки.

На диаграмме 1 представлены все виды проведенных в 2023 году проверок.

Как видно из диаграммы, всего  было проведено 1716 проверок.

Основная часть проверок – это мероприятия, проведенные на особо опасных ядерных и радиационных объектах, в рамках режима постоянного государственного надзора (перечень этих объектов утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 года № 610-р) – 1456 проверок.

Далее, это:

- Внеплановые проверки при выполнении процедур лицензирования деятельности в области атомной энергии по заявлениям соискателей лицензий и  регистрации предприятий 4-5 категории опасности – 138,

- Внеплановые инспекции по проверке выполнения ранее выданных предписаний – всего 14,

- Внеплановые проверки, проведенные по распоряжению ЦА Ростехнадзора -2;

- Плановые проверки – 93;

- Проверки при сооружении ОИАЭ (по стройнадзору)  - 13.

В результате проведенных в 2023 году инспекций выявлено 418 нарушений требований норм и правил в области использования атомной энергии, строительных норм и правил, а также условий действия выданных лицензий.

Наибольшее число нарушений выявлено при проведении проверок объектов капитального строительства  - 235.

На следующей диаграмме 2 представлено распределение выявленных нарушений применительно к объектам и отдельным видам деятельности.

На следующей диаграмме 3 представлен сравнительный анализ надзорной деятельности Управления за 2021 -2023 годы .

Как видно из представленной диаграммы показатели количества проверок и выявленных нарушений снижаются. Число выявленных нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уменьшилось на 20% (в 2022 году выявлено 518 нарушений).  Уменьшение количества проверок, и, как следствие, уменьшение количества выявленных нарушений, вызвано мерами, предпринятыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  на территории Российской Федерации и защиты здоровья  населения (отмена проведения части проверок юридических лиц в 2020 году), а также значительным сокращением численности инспекторского состава Управления, осуществляющего государственный надзор (контроль), в 2023 году.

Анализ нарушений, выявленных при проведении Северо-Европейским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проверок в 2023 году, показал, что типичными нарушениями обязательных требований являются:

•	несовершенство системы обращения с документацией (некорректность разработанных процедур контроля, проведения работ и разработки внутренних локальных документов, поддержания разработанной документации в актуальном состоянии);

•	недостаточный контроль за выполнением требований ФНП и УДЛ со стороны руководства поднадзорных организаций;

•	недостаточное знание исполнителями и руководителями требований федеральных и ведомственных нормативных документов и/или невыполнение отдельными руководителями поднадзорных организаций документов системы качества (процедур, положений, инструкций и т.п.);

•	невыполнение отдельными руководителями и работниками поднадзорных Управлению  организаций своих должностных обязанностей;

•	недостаточный контроль со стороны отдельных руководителей и специалистов за выполнением предписаний в установленные сроки;

•	нарушение требований исполнительной документации.

Причинами и условиями нарушений требований норм и правил, условий действия лицензии является:

•	эксплуатация сооружений, систем и элементов, влияющих на обеспечение безопасности объектов использования атомной энергии с истекшими сроками эксплуатации и ресурсными показателями;

•	нарушения технологической документации персоналом, осуществляющим деятельность в области использования атомной энергии;

•	несоблюдение требований технической документации по обслуживанию и ремонту систем и элементов, влияющих на безопасность РИ;

•	отсутствие аттестованных методик измерений РВ и РАО.

По результатам инспекций к нарушителям применялись санкции, предусмотренные законодательством.

За несоблюдение требований норм и правил в области использования атомной энергии и нарушение условий действия лицензий к должностным и юридическим лицам применены следующие административные санкции:

оштрафовано:

- организаций (юридических лиц) –  13 на общую сумму 2180  тыс.руб. (в 2022 году  -29, на общую сумму 5555 тыс. руб.),

- должностных (физических) лиц  – 9 на общую сумму 205 тыс.руб. (в 2022 году - 9, на общую сумму   195 тыс. руб.),

-вынесено  14 предупреждений (в 2022 году -6 предупреждений).

Сравнительные показатели примененных административных санкций показаны  на следующем слайде

В 2023 году было приостановлено действие 23 лицензий  за нарушения лицензиатами условий действия выданных лицензий и невыполнение предписаний.

В 2023 году за нарушения условий действия лицензий было аннулировано 11 лицензий .

Прекращено действие 11 лицензий (в связи с ликвидаций организаций или прекращением деятельности по заявлению лицензиата).

Также в 2023 году применялись  меры профилактического воздействия в виде Предостережений. Всего оформлено  и направлено в поднадзорные организации 33 Предостережения.

В целях повышения безопасности объектов использования атомной энергии, поднадзорных Северо-Европейскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, выполняя возложенные задачи, в 2023 году выдано 155 лицензий организациям на различные виды деятельности в области использования атомной энергии, переоформлено 67 ранее выданных лицензий, внесено 39 изменений в условия действия ранее выданных лицензий. По результатам рассмотрения комплектов документов отказано в выдаче лицензий 2 организациям - соискателям лицензий.

Процесс лицензирования осуществлялся в соответствии с требованиями «Административного регламента предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии».

В отчетном периоде продолжена работа по выдаче разрешений работникам объектов использования атомной энергии на право ведения работ в области использования атомной энергии. При выполнении разрешительного процесса Управлением проводилась проверка представленной организациями документации, инспекторский состав участвовал в проверке знаний персоналом требований норм и правил по безопасности. В результате проведенной работы выдано 888 разрешений работникам объектов на право ведения работ в области использования атомной энергии, отказано в выдаче разрешений 257 человекам.

Количественные показатели лицензионно-разрешительной деятельности за 2021 - 2023 г.г. можно посмотреть на следующих слайдах

В 2023 году Северо-Европейским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора велась работа по внесению информации о проведенных (законченных) плановых и внеплановых проверках в ЕРП, в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок (ЕРП), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415.

Также Управлением осуществлялась совместная работа с органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять регулирование в области использования атомной энергии, которая заключалась в регулярном обмене информацией, проведении совместных семинаров и совещаний, на которых обсуждались вопросы ядерной и радиационной безопасности в регионах и вырабатывались совместные решения по их выполнению.

Взаимодействие Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления осуществлялось по следующим вопросам:

- представление информации о состоянии безопасности в поднадзорных организациях, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии;

- функционирование государственной системы учета и контроля РВ и РАО;

- уведомление о выявленных нарушениях в работе ОИАЭ;

- обеспечение радиационной безопасности на территории субъектов Российской Федерации.

Взаимодействие с органами прокуратуры и судебными органами осуществлялось по вопросам представления информации об организациях, осуществляющих деятельность без лицензий или с нарушениями требований условий действия лицензий (УДЛ). Совместная работа проводилась с целью привлечения должностных лиц поднадзорных предприятий к административной ответственности и приведения деятельности в области использования атомной энергии в соответствие с действующим законодательством и требованиями по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

В 2023 году Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора продолжило осуществлять взаимодействие с другими территориальными органами Ростехнадзора, территориальными органами Роспотребнадзора, ФМБА, МЧС России.

Взаимодействие осуществлялось по следующим вопросам:

- Санитарно-эпидемиологическая оценка состояния обеспечения радиационной безопасности в поднадзорных организациях и территории субъектов федерации;

- Принятие мер, направленных на улучшение радиационной обстановки в поднадзорных организациях;

- Оценка готовности поднадзорных организаций к ликвидации последствий возможных радиационных аварий;

- Проверка знаний и аттестация работников объектов использования атомной энергии.

- Представление информации о выданных лицензиях, перечней поднадзорных Управлению организаций и объектов использования атомной энергии.

В 2023 году Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора продолжало работу с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и другими органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Управление направляло справки о состоянии ядерной и радиационной безопасности организаций, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа по запросам органов власти. Руководитель Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора  С.В. Луковников дважды осуществлял прием граждан в приемной полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

В 2023 году руководителем управления проведено 37 оперативных совещаний с руководящим составом Управления по вопросам текущей деятельности.

В 2023 году организовано и проведено 4 публичных мероприятия по правоприменительной практике на темы: «Об итогах работы Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора в 2022 году»,  «Об итогах работы  Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора при осуществлении государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции) объектов использования атомной энергии и за проектированием, конструированием и изготовлением оборудования для ЯУ, РИ и ПХ за 1 квартал 2023»,  «Об итогах работы  Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области использования атомной энергии на атомных станциях за 6 месяцев 2023 года» и «Об итогах работы  Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора за учетом, контролем и физической защитой ядерных материалов, установок, радиационных источников, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов за 9 месяцев 2023 года».

В соответствии с приказом Ростехнадзора от 17.02.2023 № 66 комиссией центрального аппарата Ростехнадзора  в период с 13 по 17 марта 2023 года была проведена плановая контрольная проверка деятельности Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора.  В ходе плановой контрольной проверки комиссией оценена работа Управления по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения плановой комплексной проверки деятельности Управления, проведенной комиссией центрального аппарата Ростехнадзора в 2022 году, и достаточность принятых мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. Управлением составлен и согласован с руководителем Ростехнадзора «План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения плановой контрольной  проверки деятельности Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора». Отчет по выполнению пунктов данного плана направлен в организационно-аналитическое управление Ростехнадзора в установленный срок..

По результатам проведенного в 2023 году анализа деятельности поднадзорных организаций и надзорной деятельности, осуществляемой Северо-Европейским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, можно сделать вывод, что состояние обеспечения безопасности поднадзорных объектов использования атомной энергии, как в целом, так и по основным направлениям надзора - удовлетворительное.

Но есть еще вопросы, требующие решения:

По-прежнему остаются актуальными следующие проблемы и вопросы безопасности поднадзорных атомных станций:

- восстановление ресурса графитовых кладок активных зон реакторов;

- освобождение хранилищ отработавшего ядерного топлива АС;

- обращение с радиоактивными отходами,

- дефекты сварных соединений трубопроводов и оборудования из  аустенитных сталей, обусловленные межкристаллитной коррозией (МКРПН).

Проблемным остается вопрос долговременного хранения РАО. На территории Северо-Западного федерального округа остается действующим только Ленинградское отделение филиала СЗТО ФГУП «РосРАО», возможности которого ограничены проектными мощностями переработки и хранения РАО.

Остается проблемным вопрос внесения изменения в проектную документацию хранилищ РАО с целью определения технических решений, организационных мероприятий по безопасному хранению РАО каждой категории, а также установления и обоснования предельно допустимого количества (объема) хранящихся РАО, их удельной и общей активности, радионуклидного состава и сроков хранения.

Состояние обращения с радиоактивными отходами продолжает оставаться напряженным в связи с не функционированием Мурманского отделения филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО». Из-за отсутствия в регионе функционирующего специализированного пункта хранения, предприятия вынуждены сдавать ТРО на Ленинградское отделение филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО», значительные транспортные расходы создают трудности в своевременной сдаче ЗРИ с истекшим назначенным сроком службы, что приводит к их накоплению в ПХ РВ предприятий.

Для совершенствования деятельности Ростехнадзора и межрегиональных территориальных управлений в части осуществления государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью необходимо:

- внести предложение в Правительство РФ о внесении дополнения и изменения в перечень объектов ИАЭ, в отношении которых вводится режим постоянного государственного надзора, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 года № 610-р в части дополнения пунктом следующего содержания: «Ядерные установки (суда и другие плавсредства с ядерными реакторами), сооружаемые Акционерным обществом «Балтийский завод – Судостроение», г. Санкт-Петербург» и в части внесения изменений в наименование организации в отношении акционерного общества "Санкт-Петербургский "ИЗОТОП". Новое название организации  АО "ТЕНЕКС ТС".

- продолжить работу по приведению всех видов и форм отчетности по надзорной и лицензионной деятельности к единообразию,  с учетом совершенствования ПО.

По-прежнему остро стоит вопрос комплектования подразделений Управления квалифицированными кадрами.

01.01.2023 года  приказом Ростехнадзора надзор за сооружением Курской АЭС-2 был закреплен за Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора и как следствие отдел инспекций за сооружением Курской АЭС-2 был  расформирован, а численность отдела в количестве 5 штатных единиц была передана Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора.  Также в 2023 году   в Управлении был создан отдел документационного и информационного обеспечения штатной численностью 6 единиц. С 01.01.2023 года численность Управления составила 108 единиц.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 года № 3829-р в январе 2023 г. были образованы 4 территориальных органа Ростехнадзора в новых субъектах Российской Федерации (Донецкое, Луганское, Запорожское и Херсонское Управления) из 104 дополнительно выделенных для этих целей штатных единиц. Начиная со II квартала 2023 года,  численность данных территориальных органов увеличена до 293 за счет перераспределения 189 вакантных единиц территориальных органов Ростехнадзора. Сокращение территориальных органов осуществлялось не линейно, а пропорционально имеющимся вакантным единицам. В Управлении было сокращено 18 вакантных единиц. На 03.04.2023 года штатная численность Управления составила 90 единиц. Таким образом,  укомплектованность Управления составила 84,4%.

В результате проведенной Ростехнадзором в I квартале 2023 года  оптимизации численности территориальных органов доля инспекторского состава сократилась, достигла 69,2 %, что меньше установленного норматива в 70 % (худший показатель с 2014 года). Поскольку перераспределение численности производилось за счет вакантных должностей, то под сокращение попали именно инспекторские должности, которые традиционно являются менее укомплектованными относительно обеспечивающих отделов.

Такая «оптимизация численности» Управления привела к тому,  что при установленной численности (90 ед.) и таком объеме особо опасных ядерных объектов, требующих организации постоянного государственного надзора за безопасностью, невозможно в полном объеме осуществлять контрольно-надзорную деятельность.

По-прежнему низкое денежное содержание федеральных государственных служащих территориальных органов (включая межрегиональный уровень) является основной причиной проблемы комплектования подразделений МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора Управления квалифицированными кадрами. Эта проблема обостряется из года в год, так как заработная плата специалистов на поднадзорных организаций, работающих в области использования атомной энергии, значительно выше (в два и более раз) денежного содержания государственных гражданских служащих территориальных органов.

Кроме того, до настоящего времени не приняты законодательные акты по социальному обеспечению федеральных государственных гражданских служащих, например: по медицинскому страхованию, страхованию жизни, оплате проезда и т.п.

Считаю, что этот вопрос также требует незамедлительного решения.